## 01.000_Predmer i predračun
No | Opis radova | JM | količina | Ukupna jedinična cena | Cena
|  |  |  | RSD | RSD
|  |  | A | B | AxB
01.000 | PRIPREMNI RADOVI
01.001 | Ispitivanje instalacije pre početka radova | pauš. | 1 |  | 0
01.003 | Izrada projekta po projektnom zadatku Investitora | pauš. | 1 |  | 0
01.005 | Demontaža nepotrebne opreme i odvoz na mesto koje obezbedi Investitor | pauš. | 1 |  | 0
Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  | 0
2 | ISPORUKA I UGRADNJA OPREME
2.01 | Isporuka i ugradnja razvodnih kutija | kom. | 100 |  | 0
2.02 | Isporuka i ugradnja: Visokokvaliteta Highbay svetiljka sa direktnom simetričnom distribucijom svetlosti. Instalacija svetiljke – viseća montaža. Ulazna snaga je 187 W, svetlosni tok je 28.000lm, a efikasnost lampe nije manja od 149.7 Im/V. Temperatura boje svetiljke 4000K, isporučuje se sa 5-pinskim konektorom, max. 2,5 mm³. Mrežni priključak: 220...240V, AC, 50Hz. Kućište lampe je od livenog aluminijuma, plastificirano u sivoj boji. Dimenzije: prečnik ø404 mm, visina: 74 mm. Stepen mehaničke zaštite je IP65, mehanička otpornost IK08. Klasa izolacije I (zaštitno uzemljenje). Sertifikati: CE, ENEC, UKCA. Simbol zaštite: D. Dozvoljena radna temperatura okoline: -30..+45° C, ispunjava IFS (International Featured Standards) zahteve za bezbednost i kvalitet u prehrambenoj industriji. Svetiljka slična Highbay 31. Proizvođač Siteco Nemačka ili slično. | kom. | 81 |  | 0
2.03 | Isporuka i ugradnja: LED svetiljka, svetlosna emisija: direktna simetrična raspodela svetlosti, tip instalacije: nadgradna, svetlosni tok: 12.000lm, svetlosna efikasnost: 137lm/W, temperatura boje: 4000K, upravljački uređaj: ECG DALI, sa terminalom, 5-polni, max. 2.5mm², mrežni priključak: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, nazivna ulazna snaga: 88W, kućište, od čeličnog lima, boja bela (RAL 9016), dužina: 1.540 mm, širina: 315 mm, visina: 95 mm, stepen zaštite: IP20, klasa izolacije I, sertifikati: CE, ENEC, UKCA, zaštita od lopte: otporna na udarce, otpornost na udar: IK08, dozvoljena radna temperatura: -20..+35°C, standard: DIN 18032-3, EN 60598-2-22. | kom. | 6 |  | 0
2.04 | Isporuka potrebnih montažnih pribora za gore navedene svetiljke | kpl. | 1 |  | 0
2.05 | Potrošni materijal | kpl. | 1 |  | 0
2.06 | Angažovanje mehanizacije za potrebe izvođenja radova | kpl. | 1 |  | 0
Ukupno isporuka i ugradnja opreme |  |  |  |  | 0
3 | PREDAJA INSTALACIJE INVESTITORU
3.01 | Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva potrebna propisima predviđena ispitivanja kao: 1. merenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i uređaja pojedinačne i celokupno izvedene instalacije; 2. ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja i opreme kao i funkcionalnosti celokupne instalacije; 3. ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji, 4. merenje padova napona na priključku potrošača, 5. merenje prelaznih otpora uzemljenja i slično. 6. merenje nivoa osvetljaja na referentnim tackama, dokazivanje postignutnog osvetljaja u odnosu na projektovano: -1500lx horizontalna osvetljenost na terenu (h=1m); -750lx horizontalna osvetljenost na tribinama | kpl | 1 |  | 0
Ukupno predaja instalacije Investitoru |  |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 20% | 0
|  |  |  | TOTAL | 0