OBRAZAC STRUKTURE CENE

PRISTUPNOG PUTA DO JERININOG GRADA U OPŠTINI TRSTENIK

red. broj	v r s t a r a d o v a		jed. mere

količina	jed.cena	ukupna vrednost

I	PRETHODNI RADOVI

1	Obeležavanje trase pre početka radova i za

vreme radova

II	ZEMLjANI RADOVI

km	0.98	.............	..................

Свега:	.................

| m² | 2,940.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | 2,940.00 |  |  |
| m³ | 445.00 |  |  |

Profilisanjenj postojećeg materijala III i IV kategorije 90% mašinski i 10% ručno sa

- utovarom i odvozom viška materijala na

deponiju. STD 5km

Obračun po m3 odvoza viška materijala.

Planiranje i valjanje podtla sa zbijanjem i nivelisanjem na projektovanu kotu.

- Zahtevani modul stišljivosti 300kp/cm2,

zahtevana zbijenost 95%.

Obračun po m2 uvaljane posteljice.

Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala, frakcije 0/31, debljine od 10-20cm ( u proseku 15cm) sa zbijanjem i nivelisanjem na

- projektovanu kotu.

Zahtevani modul stišljivosti 500kp/cm2,

zahtevana zbijenost 95%.

Obračun po m3 ugrađenog tucaničnog

materijlala 0/31.

Свега:

| red. broj v r s t a r a d o v a jed. | količina | jed.cena | ukupna vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| III IZRADA PROPUSTA 5 Izrada propusta Ø500 sa ulazno-izlaznim ком | 1.00 |  |  |
| Izrada kaldrmisanog prelaza bujičnog kanala 6 preko pešačke staze od lomljenog kamena ком veličine od 200 do 400mm na sloju betona | 1.00 |  |  |

mere

glavama betonom MB30

MB30 debljine 10 cm.

Свега:

| R E K A P I T U L A C I J A |  |
| --- | --- |
| I PRETHODNI RADOVI |  |
| II ZEMLjANI RADOVI |  |
| III IZRADA PROPUSTA | Ukupne cene koštanja radova bez |

PDV-a :

Ukupne cene koštanja radova sa

PDV-om :

4.6.6. Predmer i predračun

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

- PRIPREMNI RADOVI

Čišćenje trase voda od kamenja, rastinja i drugih nečistoća. Obračunava se i plaća

paušalno.	paušalno	1.00

Geodetsko obeležavanje stubnih mesta.

Obračunava se i plaća po komadu stuba.	kom	32.00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

- ZEMLJANI RADOVI

  - Iskop rova dimenzija: (1,8x0,6x0,6)m u zemljištu III i IV kategorije za potrebe izrade tipskog temelja TPK1 u svrhu postavljanja betonskog stuba visine 9m, nominalne sile u vrhu stuba (160 - 630)daN - 30 komada (prosečna količina zemlje iz iskopa iznosi 0,648m³ po komadu); (1,8x0,9x0,9)m u zemljištu III i

IV kategorije za potrebe izrade tipskog temelja TPK4 u svrhu postavljanja betonskog stuba visine 9m, nominalne sile u vrhu stuba 1000daN - 2 komada (prosečna količina zemlje iz iskopa iznosi 1,458m³ po komadu); rova dimenzija (0,8x0,4x20)m za potrebe polaganja uzemljivačke trake i postavljanja vertikalnih uzemljivača. U cenu uračunati odvoz zemlje iz iskopa na deponiju udaljenu do 5km i zbijanje zemlje u slojevim od po 30cm sa kvašenjem prilikom zatrpavanja rova za polaganjeuzemljivačke trake. Obračunava se  i  plaća po  m³ iskopanog  rova  u

zbijenom stanju zemlje.	m³	28.76

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

- STUBOVI I NOSAČI SVETILJKI

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i ugradnja betonskog stuba sličnog tipu EBB-9/F, tip 9/160, proizvođač "Elektroizgradnja" Bajina Bašta, dužine 9m, nominalne sile u vrhu 160daN, prečnika u vrhu 13cm, prečnika u dnu 26,5cm, dužine uklještenja 1,67m (visina iznad nivoa zemlje 7,33m). Stub se isporučuje i ugrađuje zajedno sa podložnom pločom i bočnim pločama, u svemu prema prilogu iz grafičke dokumentacije. Obračunava se i plaća po

komadu stuba.	kom	8.00

  - Nabavka, isporuka i ugradnja betonskog stuba sličnog tipu EBB-9/F, tip 9/250, proizvođač "Elektroizgradnja" Bajina Bašta, dužine 9m, nominalne sile u vrhu 250daN, prečnika u vrhu 13cm, prečnika u dnu 26,5cm, dužine uklještenja 1,67m (visina iznad nivoa zemlje 7,33m). Stub se isporučuje i ugrađuje zajedno sa podložnom pločom i bočnim pločama, u svemu prema prilogu iz grafičke dokumentacije. Obračunava se i plaća po

komadu stuba.	kom	10.00

  - Nabavka, isporuka i ugradnja betonskog stuba sličnog tipu EBB-9/F, tip 9/315, proizvođač "Elektroizgradnja" Bajina Bašta, dužine 9m, nominalne sile u vrhu 315daN, prečnika u vrhu 13cm, prečnika u dnu 26,5cm, dužine uklještenja 1,67m (visina iznad nivoa zemlje 7,33m). Stub se isporučuje i ugrađuje zajedno sa podložnom pločom i bočnim pločama, u svemu prema prilogu iz grafičke dokumentacije. Obračunava se i plaća po

komadu stuba.	kom	3.00

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i ugradnja betonskog stuba sličnog tipu EBB-9/F, tip 9/630, proizvođač "Elektroizgradnja" Bajina Bašta, dužine 9m, nominalne sile u vrhu 630daN, prečnika u vrhu 20cm, prečnika u dnu 38cm, dužine uklještenja 1,67m (visina iznad nivoa zemlje 7,33m). Stub se isporučuje i ugrađuje zajedno sa podložnom pločom i bočnim pločama, u svemu prema prilogu iz grafičke dokumentacije. Obračunava se i plaća po

komadu stuba.	kom	9.00

  - Nabavka, isporuka i ugradnja betonskog stuba sličnog tipu EBB-9/F, tip 9/1000, proizvođač "Elektroizgradnja" Bajina Bašta, dužine 9m, nominalne sile u vrhu 1000daN, prečnika u vrhu 20cm, prečnika u dnu 38cm, dužine uklještenja 1,67m (visina iznad nivoa zemlje 7,33m). Stub se isporučuje i ugrađuje zajedno sa podložnom pločom i bočnim pločama, u svemu  prema  prilogu  iz  grafičke

| dokumentacije. Obračunava se i plaća po |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komadu stuba. | kom | 2.00 |  |  |
| 2.6 Nabavka, isporuka potrebnog materijala i |  |  |  |  |
| izrada na licu mesta oplate temeljne |  |  |  |  |
| čašice od čamove građe, dimenzija |  |  |  |  |
| (1,6x0,4x0,4)m. Obračunava se i plaća po komadu oplate temeljne čašice. | kom | 30.00 |  |  |
| 2.7 Nabavka, isporuka potrebnog materijala i |  |  |  |  |
| izrada na licu mesta oplate temeljne |  |  |  |  |
| čašice od čamove građe, dimenzija |  |  |  |  |
| (1,6x0,5x0,5)m. Obračunava se i plaća po komadu oplate temeljne čašice. | kom | 2.00 |  |  |
| 2.8 Nabavka, isporuka i izrada na licu mesta |  |  |  |  |
| koša od mrežaste armature dimenzija |  |  |  |  |
| (1,75×(0,4+0,5+0,5+0,5+0,4))m. |  |  |  |  |
| Obračunava se i plaća po komadu koša. | kom | 30.00 |  |  |
| 2.9 Nabavka, isporuka i izrada na licu mesta |  |  |  |  |
| koša od mrežaste armature dimenzija |  |  |  |  |
| (1,75×(0,45+0,6+0,6+0,6+0,45))m. |  |  |  |  |
| Obračunava se i plaća po komadu koša. | kom | 2.00 |  |  |

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i ugradnja betona marke MB30 u prethodno iskopan rov za postavljanje betonskog stuba. Prosečna potrebna količina betona po jednom stubu visine 9m, nominalne sile u vrhu stuba (160 - 315)daN iznosi 0,595m³ - 21 komad. Prosečna potrebna količina betona po jednom stubu visine 9m, nominalne sile u vrhu stuba 630daN iznosi 0,534m³ - 9 komada. Prosečna potrebna količina betona po jednom stubu visine 9m, nominalne sile u vrhu stuba 1000daN iznosi 1,344m³ - 2 komada. Obračunava se i plaća po m³ ugrađenog betona. U cenu uračunati potrebne količine za  izradu  temelja  i  zalivanje

temeljne čašice.	m³	19.99

  - Nabavka, isporuka i ugradnja nosača svetiljke sličnog tipu Ø60-110° za stub 120-130, proizvođača FEMAN Jagodina, u svemu prema prilogu iz grafičke dokumentcije. Montaža se vrši šrafljenjem lire za stub pomoću dve obujmice u dnu lire. Površinska zaštita izvedena je toplim cinkovanjem. Obračunava se i plaća po komadu nosača svetiljke.

kom	32.00

UKUPNO STUBOVI I NOSAČI SVETILJKI

- NAPOJNI KABL

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i polaganje napojnog samonosećeg kablovskog snopa SKS FR- N1XD4-AR  (X00-A)  4x16mm²  za

priključenje objekta javnog osvetljenja na DSEE i povezivanje razvodnog ormana javnog osvetljenja. SKS se priključuje na priključni stub DSEE na jednoj strani, u MRO, odnosno u GRO na drugoj strani. Za potrebe prihvatanja SKS-a na stubovima koristi se oprema za zatezno prihvatanje. U delu polaganja po stubu SKS se uvlači u rebrasto gibljivo PVC crevo Ø40 (ukupne potrebne dužine 20 metara), koje se za stub pričvršćuje pomoću obujmica od perforirane čelične trake sa odgovarajućim zavrtnjima i maticama. Obračunava se i plaća po m¹ položenog  SKS-a,  uključujući  sav

| potreban rad i materijal. | m¹ | 40.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog samonosećeg kablovskog snopa SKS FR- N1XD4-AR (X00-A) 2x16mm² za napajanje svetiljki pristupnog puta. SKS se priključuje na prethodno postavljene stubove. Za potrebe prihvatanja SKS-a na stubovima koristi se oprema za zatezno i noseće prihvatanje. Obračunava se i plaća po m¹ položenog SKS-a, uključujući sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | m¹ | 1,045.00 |  |  |
| 3.3 Nabavka, isporuka i ugradnja rebrastog gibljivog plastificiranog SAPA creva Ø40 za potrebe polaganja SKS-a po stubu. Crevo se za stub pričvršćuje pomoću obujmica od perforirane čelične trake, koje se oko stuba zatvaraju odgovarajućim zavrtnjima sa maticama. Obujmice se postavljaju na svaki 1 metar nadzemnog dela stuba, tako da se po stubu postavlja 6 obujmica. Obračunava se i plaća po m¹ creva. | m¹ | 20.00 |  |  |

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i ugradnja Al konzole za NN SKS slične tipu CS 1500M, proizvođač FEMAN Jagodina, na betonski stub. Namenjena je za zatezno i noseće prihvatanje NN SKS-a. Pričvršćuje se pomoću obujmice za vešanje SKS-a, pomoću dve prohrom trake ili pomoću vijka M16 direktno na stub. Obračunava se i plaća po komadu konzole.

kom	41.00

  - Nabavka, isporuka i ugradnja stezaljke za zatezno prihvatanje NN SKS-a bez nosećeg provodnika 2-4x16-25 PA/PS 4x16-25 O. Obračunava se i plaća po komadu stezaljke. Napomena: umesto ove  stezaljke,  moguće  je  koristiti  i

| stezaljku za zatezno prihvatanje NN SKS- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a bez nosećeg provodnika PA 416/35. | kom | 20.00 |  |  |
| 3.6 Nabavka, isporuka i ugradnja stezaljke za |  |  |  |  |
| noseće prihvatanje NN SKS-a bez |  |  |  |  |
| nosećeg provodnika PS 2x25. |  |  |  |  |
| Obračunava se i plaća po komadu stezaljke. | kom | 21.00 |  |  |
| 3.7 Nabavka, isporuka i ugradnja Al |  |  |  |  |

kompresione spojne čaure FKC-16. Po završenom presovanju izolovati mesto spoja   toploskupljajućim  cevima   ili

| samospajajućim izolacionim trakama. Obračunava se i plaća po komadu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stezaljke. | kom | 8.00 |  |  |
| 3.8 Nabavka, isporuka i ugradnja izolovane |  |  |  |  |
| vododihtujuće spojne čaure FID MJPB |  |  |  |  |
| 16/16 za spajanje novopostavljenih |  |  |  |  |
| vodova SKS-a sa postojećim vodovima. |  |  |  |  |
| Obračunava se i plaća po komadu spojne čaure. | kom | 4.00 |  |  |
| 3.9 Nabavka, isporuka i ugradnja izolovane |  |  |  |  |
| vodozaptivne priključne stezaljke FIDOS |  |  |  |  |
| 1,5-10/16-95 PC 95-10 za povezivanje |  |  |  |  |
| pripadajućih kablova svetiljki na napojni |  |  |  |  |
| samonoseći kablovski snop. Obračunava |  |  |  |  |
| se i plaća po komadu stezaljke. | kom | 64.00 |  |  |

UKUPNO NAPOJNI KABLOVI

- RAZVODNI ORMANI

| pos | Opis | JM | Količina | Cena JM | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Nabavka, isporuka i ugradnja stubnog |  |  |  |  |
|  | merno razvodnog ormana sličnog tipu |  |  |  |  |
|  | MRO1-S prema uslovima nadležnog |  |  |  |  |
|  | operatora distributivnog sistema sa svom |  |  |  |  |
|  | potrebnom pripadajućom opremom: | kom | 1.00 |  |  |
|  | - tipsko kućište izdvojenog stubnog merno |  |  |  |  |
|  | razvodnog ormana, za ugradnju na stub |  |  |  |  |
|  | pomoću leđnih držača, slično tipu MRO1- |  |  |  |  |
|  | S, proizvođač FEMAN Jagodina, izrađeno |  |  |  |  |
|  | od presovanog negorivog poliestera |  |  |  |  |

ojačanog staklenim vlaknima, stepena zaštite IP 54, sa zastakljenim vratima i mehanizmom za otvaranje i zaključavanje. Orman je dimenzija (320x655x235)mm; 1 komad

- direktno trofazno multifunkcionalno digitalno brojilo aktivne električne energije sa DLMS protokolom naznačene struje 5- 60A, 3x230/400V, 50Hz, klase tačnosti 2, sa integrisanim uređajem za upravljanje tarifom; 1 komad

- automatski ograničavač snage - limitator MINEL-ELIP MC 32 C40A; 3 komada

  - Nabavka, isporuka i ugradnja stubnog razvodnog ormana sličnog tipu MRO1-S sa  svom  potrebnom  pripadajućom

opremom:	kom	1.00

    - tipsko kućište izdvojenog stubnog razvodnog ormana, za ugradnju na stub pomoću leđnih držača, slično tipu MRO1- S, proizvođač FEMAN Jagodina, izrađeno od presovanog negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, stepena zaštite IP 54, sa mehanizmom za otvaranje i zaključavanje. Orman je dimenzija (320x655x235)mm; 1 komad

    - automatski osigurač MINEL-ELIP MC 32 B16A; 5 komada

    - automatski osigurač MINEL-ELIP MC 32 B6A; 2 komada

    - modularni kontaktor sličan tipu IVp 25A 1NO + 1NC, proizvođač Schneider Electric; 1 komad

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

    - digitalni uklopnik javnog osvetljenja DVB 2006, proizvođač DVB elektro, 110- 240V/50Hz, 2W, sedmosegmentni 10mm petocifarni LED displej, kontakti releja 10A/250V, rezervni hod – vreme bez napajanja: duže od 40000h, dimenzije kućišta ŠxVxD: (100x105x40)mm; 1 komad

    - stezaljke za nulti i zaštitni provodnik; 2 komada

    - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 40/0,5A; 1 komad

    - odvodnik prenapona sličan tipu Eaton SPCT2-280/4, broj polova: 4, 280V, 4x20kA; 1 komad

    - tropoložajni grebenasti prekidač „1-0-2“

GS 25A; 1 komad

    - trofazna OG priključnica 16A, 500V za

montažu na šinu; 1 komad

    - monofazna OG priključnica 16A, 250V

za montažu na šinu; 1 komad

    - koso sijalično grlo E-27 sa LED sijalicom snage do 9W; 1 komad.

    - jednopolni OG prekidač 16A, 250V za

montažu na šinu; 1 komad..

    - ostali sitan, nepredviđen i nespecificiran materijal.

Obračunava se i plaća po komadu razvodnog ormana, komplet povezano i šemirano sa svom potrebnom pripadajućom opremom.

UKUPNO RAZVODNI ORMANI:

- UZEMLJIVAČKI SISTEM

  - Nabavka, isporuka i ugradnja uzemljivačke trake FeZn 25x4mm za izradu trakastog uzemljivača P 25 SRPS N.B4.901 Č. Slobodan kraj trake izvan zemlje uvesti u RO. Obračunava se i

plaća po m¹ položene trake.	m¹	22.00

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i ugradnja vertikalnog štapnog	uzemljivača	SRPS N.B4.942/2,5"x2m sa povezivanjem na prethodno postavljeni trakasti uzemljivač pomoću obujmice za cev SRPS N.B4.915 P-3". Obračunava se i plaća po komadu vertikalnog štapnog uzemljivača, komplet rad i materijal prema opisu pozicije.

kom	3.00

  - Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnog L profila - štitnika za zaštitu uzemljivačke trake od mesta ulaska u zemlju do visine od 1m duž stuba. Postavlja se štitnik ukupne dužine 1,5m (0,5m podzemno, 1m nadzemno). Obračunava se i plaća po

komadu štitnika.	kom	1.00

  - Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika P/F-Y 16mm² za povezivanje odvodnika prenapona na šinu zaštitnog uzemljenja u RO. Obračunava se i plaća po komadu odvodnika. Prosečna dužina provodnika

po odvodniku prenapona je 1m¹.	kom	1.00

UKUPNO UZEMLJIVAČKI SISTEM:

- SVETILJKE

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

  - Nabavka, isporuka i ugradnja na prethodno opisanu liru u poziciji 2.6 svetiljke sledećih karakteristika: Svetiljka za funkcionalno osvetljenje, kompletno opremljena za korišćenje LED svetlosnog izvora.

Dizajn svetiljke treba da obezbedi jednostavnu montažu i održavanje, a otvaranje i pristup predspojnom uređaju treba da bude bez upotrebe alata.

Kućište i poklopac kućišta - dela sa predspojnim uređajem treba da su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom bojom u prahu.

Svetiljka treba da ima filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dela sa predspojnim uređajem.

Protektor svetiljke treba da bude izrađen od ravnog, kaljenog stakla, otpornog na UV zrake i atmosferske uticaje. Optički blok svetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom raspodelom svetlosnog intenziteta.

LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3700-4300K (NW - neutralno bela). Ukupna snaga svetiljke ne sme biti veća od 25W. Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 3.400 lumena (na Ta=25°C). Efikasnost svetiljke ne sme biti manja od 130lm/W. Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od 95% od inicijalnog (L95). Predspojni uređaj, montiran na nosaču izrađenom od materijala otpornog na koroziju, omogućava korišćenje LED svetlosnog izvora projektovane snage. Predspojni uređaj treba da bude montiran u delu svetiljke koji je mehanički i termički izolovan od optičkog dela i da omogućava korišćenje LED svetlosnog izvora projektovane snage.

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

Predspojni				uređaj		treba				da	ima mogućnost						kreiranja					autonomnog scenarija		dimovanja			u		 više			 koraka, mogućnost kontrole nivoa osvetljenosti (ili snage) putem protokola DALI ili 1 – 10V, kao i mogućnost regulacije svetlosnog fluksa i snage izvora putem komandnog kabla. Svetiljka treba da im sistem za jednostavnu,		univerzalnu	 montažu koji omogućava			"vertikalnu		 "			montažu nasadno na završetak stuba prečnika Ø 42-60mm i "horizontalnu " montažu na završetak			lire				prečnika	Ø	42-60mm. Sistem treba da obezbeđuje jednostavno kontinualno podešavanje nagiba svetiljke na vrhu stuba od -10° do +120° i na liri od - 100°	do	 +30°,		 sa	koracima			od		5°. Konstrukcija			 svetiljke				i		sistema			za montažu	treba		da		 bude  takva  da omogućava  izuzetnu  otpornost  na vibracije  i  udare  vetra.  Mehanička otpornost svetiljke na udar treba da je minimalno  IK09  u  saglasnosti  sa standardom (SRPS EN ili EN ili IEC) 62262 ili 62696.

Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) treba da je minimalno IP66, u saglasnosti sa (SRPS EN ili EN ili IEC ) 60598-1. Svetiljka treba da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona minimum 10kV. Za ponuđenu svetiljku potrebno je priložiti sledeće:

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

- ENEC sertifikat,

- Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu (SRPS-EN ili EN ili IEC) 62262 ili 62696,

- Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu (SRPS-EN ili EN ili IEC) 60598-1,

- Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardu (SRPS-EN ili EN) 13032-1 ili (SRPS-EN ili EN) 13032

4 ili LM79-08 izdat od akreditovane laboratorije , kao i sertifikat o akreditaciji i obim akreditacije laboratorije prema standardu (SRPS ISO/IEC ili ISO/IEC) 17025 ,

- Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svetiljki o projektovanom životnom veku i održanju svetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21,

- Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka proizvodi ili sklapa.

Atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.

Svetiljka se isporučuje sa pripadajućim kablom sličnim tipu PP00 2x1,5mm² dužine 2m. Obračunava se i plaća po

komadu svetiljke.	kom	32.00

UKUPNO SVETILJKE ISPITIVANJE INSTALACIJA

  - Ispitivanje instalacije, vršenje potrebnih merenja, izdavanje atesta i puštanje instalacije u probni rad. Obračunava se i

plaća paušalno.	paušalno

UKUPNO ISPITIVANJE INSTALACIJA

- GEODETSKI RADOVI

  - Geodetska merenja za potrebe obeležavanja temelja stubova pre početka iskopa, kao i za potrebe izvedenih radova sa uvođenjem dobijenih podataka u evidenciju katastarskog operata RGZ SKN Paraćin. Obračunava se i plaća

paušalno.	paušalno

UKUPNO GEODETSKI RADOVI

pos	Opis	JM	Količina	Cena JM	Ukupno

REKAPITULACIJA

| PRIPREMNI RADOVI |  |
| --- | --- |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| STUBOVI |  |
| NAPOJNI KABLOVI |  |
| RAZVODNI ORMANI |  |
| UZEMLJIVAČKI SISTEM |  |
| SVETILJKE |  |
| ISPITIVANJE INSTALACIJA |  |
| GEODETSKI RADOVI |  |
| UKUPNO INSTALACIJE OSVETLJENJA |  |
| PDV 20% |  |
| UKUPNO SA PDV-om |  |
| UKUPNA CENA SVIH RADOVA BEZ PDV-A |  |
| UKUPNA CENA SVIH RADOVA SA PDV-OM |  |